## Sheet1
DIMENSIONNEMENT D'UNE INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
Saisir les valeurs en bleu — les résultats en noir se calculent automatiquement
1. INVENTAIRE DES CHARGES (CONSOMMATION)
Appareil | Puissance (W) | Quantité | Heures/jour | Énergie (Wh/j)
Ampoule LED | 10 | 6 | 5 | 300
Téléviseur | 100 | 1 | 4 | 400
Réfrigérateur | 150 | 1 | 8 | 1200
Ordinateur portable | 60 | 1 | 4 | 240
Ventilateur | 70 | 2 | 6 | 840
Pompe à eau | 500 | 1 | 1 | 500
Autre 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Autre 2 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL CONSOMMATION | 1010 |  |  | 3480
2. PARAMÈTRES DU SITE ET DU SYSTÈME
Paramètre | Valeur | Unité | Commentaire
Irradiation solaire moyenne (le pire mois) | 4.5 | kWh/m²/j | Heures de soleil crête (HSP)
Tension du système | 24 | V | 12 / 24 / 48 V
Autonomie souhaitée (jours sans soleil) | 2 | jours | 1–3 jours selon climat
Rendement onduleur | 90% | % | Typique 85–95%
Rendement batterie (charge/décharge) | 85% | % | Plomb ≈85%, Lithium ≈95%
Pertes câblage et divers | 95% | % | Rendement = 1 - pertes
Profondeur de décharge batterie (DoD) | 50% | % | Plomb 50%, Lithium 80–90%
Coefficient de pertes panneau (temp., poussière) | 85% | % | Typique 75–90%
3. CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS
Équipement | Valeur | Unité
Puissance unitaire d'un panneau | 300 | Wc
Tension nominale d'un panneau (Vmp) | 36 | V
Courant nominal d'un panneau (Imp) | 8.33 | A
Capacité unitaire d'une batterie | 200 | Ah
Tension nominale d'une batterie | 12 | V
4. RÉSULTATS DU DIMENSIONNEMENT
Énergie corrigée (avec pertes système) | 4788.4417 |  | = Conso / (ηond × ηbatt × ηcâble)
PANNEAUX SOLAIRES
Puissance crête totale nécessaire | 1251.8802 |  | = E_corrigée / (HSP × K_pertes)
Nombre de panneaux (arrondi supérieur) | 5
Nombre de panneaux en série | 1 |  | = Tension système / Vmp panneau
Nombre de chaînes en parallèle | 5
Puissance installée réelle | 1500
PARC BATTERIES
Capacité totale nécessaire | 682.3529 |  | = (Conso × Autonomie) / (Vsys × DoD × ηbatt)
Nombre de batteries en série | 2
Nombre de batteries en parallèle | 4
Nombre total de batteries | 8
Capacité installée réelle | 800
Énergie stockée utile | 9.6
RÉGULATEUR / ONDULEUR
Courant régulateur (avec marge 25%) | 52.0625 |  | = N_parallèle × Imp × 1,25
Puissance onduleur (avec marge 25%) | 1262.5 |  | = Puissance simultanée × 1,25
SYNTHÈSE
Consommation journalière | 3.48
Puissance solaire installée | 1.5
Capacité de stockage utile | 9.6
Production journalière estimée | 5.7375
5. ESTIMATION DU COÛT DE L'INSTALLATION
Poste | Quantité | Unité | Prix unitaire | Total
Panneaux solaires | 5 | panneau | 45000 | 225000
Batteries | 8 | batterie | 100000 | 800000
Onduleur | 1 | unité | 250000 | 250000
Régulateur de charge (MPPT) | 1 | unité | 150000 | 150000
Structure de fixation des panneaux | 5 | panneau | 20000 | 100000
Câbles solaires (DC) | 50 | mètre | 1500 | 75000
Câbles AC + distribution | 30 | mètre | 1000 | 30000
Connecteurs MC4 (paires) | 10 | paire | 2500 | 25000
Coffret de protection DC (fusibles, parafoudre) | 1 | unité | 80000 | 80000
Coffret de protection AC (disjoncteur, différentiel) | 1 | unité | 60000 | 60000
Mise à la terre (piquet + câble) | 1 | ensemble | 35000 | 35000
Câbles batteries + cosses | 1 | ensemble | 40000 | 40000
Coffret / armoire batteries | 1 | unité | 75000 | 75000
Petit matériel (gaines, vis, colliers, ruban) | 1 | lot | 30000 | 30000
Sous-total matériel |  |  |  | 1975000
Main d'œuvre / installation | 15% | % matériel |  | 296250
Transport et logistique | 3% | % matériel |  | 59250
Imprévus / marge | 5% | % matériel |  | 98750
COÛT TOTAL DE L'INSTALLATION |  |  |  | 2429250
Coût par Wc installé |  |  |  | 1619.5
Coût par kWh journalier produit |  |  |  | 423398.6928